## 00_Portada
TEP Red Real 25 Nodos — STN 500 kV Colombia
Datos unificados para el modelo MILP de Planeación de Expansión de Transmisión
Juan Felipe Martínez Valencia — Tesis de Grado, Ingeniería Eléctrica, Universidad de los Andes
Directores: Paulo de Oliveira / Alejandro Salas Durán
Fecha de consolidación: septiembre de 2026
CONTENIDO DE ESTE LIBRO
01_Nodos_Base — 21 subestaciones reales del backbone STN 500 kV en operación (PARATEC XM)
02_Lineas_Base — 31 circuitos reales en operación, con X, R, B, capacidad (PARATEC XM)
03_Nodos_Candidatos — 4 subestaciones nuevas de proyectos de expansión reales (UPME)
04_Lineas_Candidatas — 10 proyectos / 11 circuitos candidatos, con costo real CREG 011/2009
05_Demanda_Real_Area — demanda histórica real 2021-2023 por área operativa (UPME/XM)
06_UC_Transformadores — tabla de referencia UC transformadores conexión STN (CREG)
07_Demanda_Generacion_COMPLETAR — plantilla que falta llenar con datos reales por nodo
08_Fuentes_y_Estado — trazabilidad: qué es real, qué es propuesto, qué falta
CÓDIGO DE COLORES
Verde = dato real medido/publicado ¦ Naranja = dato propuesto (metodología explícita) ¦ Amarillo = pendiente de completar

## 01_Nodos_Base
21 Nodos Reales del Backbone STN 500 kV — EN OPERACIÓN
Fuente: PARATEC de XM, export 'Detalle de líneas', filtrado Tipo uso/conexión='Uso STN', 500kV, Estado='Operación' (03-sep-2026)
id | nombre | area
N1 | ALFEREZ (EEB) | Suroccidente
N2 | ANTIOQUIA | Antioquia
N3 | BACATA | Oriental
N4 | BOLIVAR | Caribe
N5 | CERROMATOSO | Antioquia
N6 | CHINU | Caribe
N7 | EL COPEY | Caribe
N8 | HELICONIA | Antioquia
N9 | LA LOMA | Caribe
N10 | LA VIRGINIA | Suroccidente
N11 | MEDELLIN | Antioquia
N12 | NUEVA CUESTECITAS | Caribe
N13 | NUEVA ESPERANZA | Oriental
N14 | OCAÑA | Nordeste
N15 | PORCE III | Antioquia
N16 | PRIMAVERA | Oriental
N17 | SABANALARGA | Caribe
N18 | SAHAGUN | Caribe
N19 | SAN CARLOS | Suroccidente
N20 | SAN MARCOS (VALLE) | Suroccidente
N21 | SOGAMOSO | Nordeste

## 02_Lineas_Base
31 Circuitos Reales EN OPERACIÓN — Parámetros Técnicos
Fuente: PARATEC de XM (mismo export). X1/R1/B1 en Ω/km y µS/km; I_nom/I_emerg en A; MVA calculado con S=√3·V·I
nombre | origen | destino | fpo | long_km | X1_ohm_km | R1_ohm_km | X_pu_100MVA | I_nom_A | I_emerg_A | MVA_nominal | MVA_emergencia
ALFEREZ - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | ALFEREZ (EEB) | SAN MARCOS (VALLE) | 17/12/2025 | 35.97 | 0.321 | 0.0232 | 0.00462 | 2400 | 3030 | 2078.5 | 2624.1
HELICONIA - LA VIRGINIA 1 500 kV | HELICONIA | LA VIRGINIA | 30/06/2024 | 178.495 | 0.324 | 0.026 | 0.02313 | 2400 | 2626.8 | 2078.5 | 2274.9
BACATA - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | BACATA | NUEVA ESPERANZA | 12/05/2017 | 45.9 | 0.351 | 0.029 | 0.00644 | 2500 | 3000 | 2165.1 | 2598.1
BOLIVAR - SABANALARGA 1 500 kV | BOLIVAR | SABANALARGA | 26/06/2023 | 66.556 | 0.3183 | 0.0239 | 0.00847 | 2400 | 2500 | 2078.5 | 2165.1
PRIMAVERA - SAN CARLOS 1 500 kV | SAN CARLOS | PRIMAVERA | 01/12/1991 | 82.64 | 0.3248 | 0.0256 | 0.01074 | 2500 | 3714 | 2165.1 | 3216.4
LA VIRGINIA - SAN MARCOS (VALLE) 1 500 kV | SAN MARCOS (VALLE) | LA VIRGINIA | 01/01/2001 | 165.78 | 0.3175 | 0.0216 | 0.02105 | 2000 | 4083 | 1732.1 | 3536
PORCE III - SAN CARLOS 1 500 kV | SAN CARLOS | PORCE III | 30/09/2010 | 106.47 | 0.3295 | 0.0262 | 0.01403 | 1905 | 2000 | 1649.8 | 1732.1
LA VIRGINIA - SAN CARLOS 1 500 kV | SAN CARLOS | LA VIRGINIA | 01/01/2001 | 212.14 | 0.3155 | 0.0207 | 0.02677 | 2000 | 4083 | 1732.1 | 3536
PORCE III - SOGAMOSO 1 500 kV | PORCE III | SOGAMOSO | 05/06/2021 | 235.72 | 0.317 | 0.024 | 0.02989 | 2400 | 2500 | 2078.5 | 2165.1
PRIMAVERA - SOGAMOSO 1 500 kV | PRIMAVERA | SOGAMOSO | 22/08/2014 | 135.67 | 0.331 | 0.0279 | 0.01796 | 1905 | 2476 | 1649.8 | 2144.3
ANTIOQUIA - PORCE III 1 500 KV | PORCE III | ANTIOQUIA | 09/03/2021 | 112.8 | 0.3219 | 0.0244 | 0.01452 | 2400 | 2500 | 2078.5 | 2165.1
OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV | OCAÑA | SOGAMOSO | 22/08/2014 | 163.71 | 0.33 | 0.0272 | 0.02161 | 1905 | 2476 | 1649.8 | 2144.3
LA LOMA - OCAÑA 1 500 kV | OCAÑA | LA LOMA | 22/01/2019 | 168 | 0.356 | 0.016 | 0.02392 | 1905 | 1905 | 1649.8 | 1649.8
ANTIOQUIA - HELICONIA 1 500 KV | MEDELLIN | ANTIOQUIA | 09/03/2021 | 109.59 | 0.3222 | 0.0248 | 0.01412 | 2400 | 2500 | 2078.5 | 2165.1
EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 2 500 kV | EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | 16/11/2025 | 218.292 | 0.3095 | 0.0209 | 0.02702 | 2400 | 2500 | 2078.5 | 2165.1
EL COPEY - NUEVA CUESTECITAS 1 500 kV | EL COPEY | NUEVA CUESTECITAS | 06/08/2025 | 218.292 | 0.3095 | 0.0209 | 0.02702 | 2400 | 2500 | 2078.5 | 2165.1
EL COPEY - LA LOMA 1 500 kV | EL COPEY | LA LOMA | 22/01/2019 | 73 | 0.356 | 0.016 | 0.0104 | 1905 | 1905 | 1649.8 | 1649.8
BOLIVAR - EL COPEY 1 500 kV | EL COPEY | BOLIVAR | 31/03/2007 | 166.68 | 0.3342 | 0.0237 | 0.02228 | 1905 | 1905 | 1649.8 | 1649.8
CHINU - EL COPEY 1 500 kV | CHINU | EL COPEY | 30/07/2022 | 232.57 | 0.3116 | 0.0281 | 0.02899 | 2400 | 2500 | 2078.5 | 2165.1
CHINU - SABANALARGA 1 500 kV | CHINU | SABANALARGA | 25/10/1999 | 182.58 | 0.3346 | 0.0312 | 0.02444 | 2500 | 3705 | 2165.1 | 3208.6
CHINU - SABANALARGA 2 500 kV | CHINU | SABANALARGA | 01/01/1989 | 185.2 | 0.3258 | 0.0232 | 0.02414 | 2375 | 3087.5 | 2056.8 | 2673.9
CHINU - SAHAGUN 1 500 kV | CHINU | SAHAGUN | 06/08/2022 | 53 | 0.347 | 0.0222 | 0.00736 | 2400 | 2668 | 2078.5 | 2310.6
CERROMATOSO - CHINU 2 500 kV | CERROMATOSO | CHINU | 06/09/1999 | 132.26 | 0.3234 | 0.0229 | 0.01711 | 2500 | 3713 | 2165.1 | 3215.6
CERROMATOSO - PRIMAVERA 1 500 kV | CERROMATOSO | PRIMAVERA | 31/10/2004 | 245.21 | 0.3227 | 0.0247 | 0.03165 | 2500 | 3714 | 2165.1 | 3216.4
CERROMATOSO - PORCE III 1 500 kV | CERROMATOSO | PORCE III | 30/09/2010 | 141.65 | 0.33 | 0.0262 | 0.0187 | 1905 | 2000 | 1649.8 | 1732.1
CERROMATOSO - CHINU 3 500 kV | CERROMATOSO | CHINU | 30/07/2022 | 136.3 | 0.3116 | 0.0281 | 0.01699 | 2400 | 2500 | 2078.5 | 2165.1
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 1 500 kV | CERROMATOSO | ANTIOQUIA | 09/03/2021 | 112.56 | 0.3187 | 0.0244 | 0.01435 | 2400 | 2500 | 2078.5 | 2165.1
ANTIOQUIA - CERROMATOSO 2 500 kV | CERROMATOSO | ANTIOQUIA | 09/03/2021 | 112.59 | 0.3188 | 0.0244 | 0.01436 | 2400 | 2500 | 2078.5 | 2165.1
CERROMATOSO - SAHAGUN 1 500 kV | CERROMATOSO | SAHAGUN | 06/08/2022 | 79.1 | 0.347 | 0.0222 | 0.01098 | 2400 | 2668 | 2078.5 | 2310.6
BACATA - PRIMAVERA 1 500 kV | BACATA | PRIMAVERA | 29/12/2006 | 196.92 | 0.331 | 0.0234 | 0.02607 | 1905 | 1905 | 1649.8 | 1649.8
LA VIRGINIA (500 - 230) - NUEVA ESPERANZA 1 500 kV | NUEVA ESPERANZA | LA VIRGINIA | 22/10/2025 | 237.58 | 0.3211 | 0.0219 | 0.03051 | 2400 | 2500 | 2078.5 | 2165.1

## 03_Nodos_Candidatos
4 Nodos Nuevos Candidatos de Expansión
Fuente: UPME Plan Maestro de Modernización y Expansión, Tabla 3-1 y Figura 3-1 (proyectos reales, aún no operativos)
id | nombre | area
N22 | COLECTORA | Caribe
N23 | NORTE | Oriental
N24 | CARRETO | Caribe
N25 | NUEVA MAGANGUE | Caribe

## 04_Lineas_Candidatas
10 Proyectos / 11 Circuitos Candidatos — Longitud, FPO y COSTO REAL
Longitud/FPO: UPME Tabla 3-1 (real). Costo: CREG Resolución 011/2009, Anexo General, Tabla 15 'UC de líneas de 500 kV' (real, pesos constantes dic-2008; convertido a USD con TRM histórica dic-2008 = 2.244 COP/USD). Parámetros eléctricos (X, capacidad): propuestos (mediana empírica), no hay línea física que medir.
⚠ Ver columna 'msnm_nota': 2 corredores (Sogamoso-Norte, Norte-Nueva Esperanza) usan nivel 2 como aproximación porque cruzan la sabana de Bogotá (~2.600 msnm) y la Res. CREG 011/2009 no define Nivel 3 para 500 kV. 4 corredores no tienen longitud oficial UPME y se estimó por distancia geográfica aproximada — revisar antes de usar en la tesis.
nombre | origen | destino | long_km | fpo | circuitos | nivel | UC_codigo | costo_COP_km_dic2008 | costo_USD_km_dic2008 | costo_MUSD_dic2008 | X1_ohm_km_propuesto | I_nom_A_propuesto | MVA_nominal_propuesto | fuente_km_fpo | fuente_costo | fuente_parametros_electricos | msnm_nota
Cuestecitas - La Loma 500 kV | NUEVA CUESTECITAS | LA LOMA | 220 | 31/07/2026 | 1 | 1 | LI511 | 583314000 | 259944 | 57.19 | 0.3234 | 2400 | 2078.5 | UPME Plan Maestro Tabla 3-1 (real) | CREG 011/2009 Tabla 15, UC LI511 (real, pesos constantes dic-2008) | Mediana empirica circuitos 500kV PARATEC (propuesto, no hay linea fisica aun) | Cesar/Guajira, bajo
La Loma - Sogamoso 500 kV | LA LOMA | SOGAMOSO | 275 | 18/04/2026 | 1 | 2 | LI521 | 637274000 | 283990 | 78.1 | 0.3234 | 2400 | 2078.5 | UPME Plan Maestro Tabla 3-1 (real) | CREG 011/2009 Tabla 15, UC LI521 (real, pesos constantes dic-2008) | Mediana empirica circuitos 500kV PARATEC (propuesto, no hay linea fisica aun) | sube hacia Santander
Colectora - Cuestecitas 500 kV | COLECTORA | NUEVA CUESTECITAS | 220 | 31/07/2026 | 2 | 1 | LI511 | 583314000 | 259944 | 114.38 | 0.3234 | 2400 | 2078.5 | UPME Plan Maestro Tabla 3-1 (real) | CREG 011/2009 Tabla 15, UC LI511 (real, pesos constantes dic-2008) | Mediana empirica circuitos 500kV PARATEC (propuesto, no hay linea fisica aun) | Guajira, bajo
Sogamoso - Norte 500 kV | SOGAMOSO | NORTE | 257 | 31/10/2026 | 1 | 2 | LI521 | 637274000 | 283990 | 72.99 | 0.3234 | 2400 | 2078.5 | UPME Plan Maestro Tabla 3-1 (real) | CREG 011/2009 Tabla 15, UC LI521 (real, pesos constantes dic-2008) | Mediana empirica circuitos 500kV PARATEC (propuesto, no hay linea fisica aun) | EXTRAPOLADO: Norte esta a ~2600msnm (nivel 3, sin UC oficial en Res.011/2009); se usa nivel 2 como aproximacion conservadora
Norte - Nueva Esperanza 500 kV | NORTE | NUEVA ESPERANZA | 87 | 31/10/2026 | 1 | 2 | LI521 | 637274000 | 283990 | 24.71 | 0.3234 | 2400 | 2078.5 | UPME Plan Maestro Tabla 3-1 (real) | CREG 011/2009 Tabla 15, UC LI521 (real, pesos constantes dic-2008) | Mediana empirica circuitos 500kV PARATEC (propuesto, no hay linea fisica aun) | EXTRAPOLADO: sabana de Bogota ~2600msnm (nivel 3, sin UC oficial); se usa nivel 2 como aproximacion conservadora
La Virginia - Alferez 500 kV | LA VIRGINIA | ALFEREZ (EEB) | 183 | 30/09/2026 | 1 | 2 | LI521 | 637274000 | 283990 | 51.97 | 0.3234 | 2400 | 2078.5 | UPME Plan Maestro Tabla 3-1 (real) | CREG 011/2009 Tabla 15, UC LI521 (real, pesos constantes dic-2008) | Mediana empirica circuitos 500kV PARATEC (propuesto, no hay linea fisica aun) | eje cafetero, >500msnm
Chinu - Carreto 500 kV | CHINU | CARRETO | 180 | 31/03/2027 | 1 | 1 | LI511 | 583314000 | 259944 | 46.79 | 0.3234 | 2400 | 2078.5 | UPME Plan Maestro Tabla 3-1 (FPO real; km estimado, ver nota) | CREG 011/2009 Tabla 15, UC LI511 (real, pesos constantes dic-2008) | Mediana empirica circuitos 500kV PARATEC (propuesto, no hay linea fisica aun) | SIN LONGITUD OFICIAL en UPME; long_km estimada por distancia geografica aproximada Chinu-Carreto (Bolivar), no medida
Sabanalarga - Carreto 500 kV | SABANALARGA | CARRETO | 110 | 31/03/2027 | 1 | 1 | LI511 | 583314000 | 259944 | 28.59 | 0.3234 | 2400 | 2078.5 | UPME Plan Maestro Tabla 3-1 (FPO real; km estimado, ver nota) | CREG 011/2009 Tabla 15, UC LI511 (real, pesos constantes dic-2008) | Mediana empirica circuitos 500kV PARATEC (propuesto, no hay linea fisica aun) | SIN LONGITUD OFICIAL en UPME; long_km estimada por distancia geografica aproximada, no medida
Chinu - Magangue 500 kV | CHINU | NUEVA MAGANGUE | 95 | 31/12/2028 | 1 | 1 | LI511 | 583314000 | 259944 | 24.69 | 0.3234 | 2400 | 2078.5 | UPME Plan Maestro Tabla 3-1 (FPO real; km estimado, ver nota) | CREG 011/2009 Tabla 15, UC LI511 (real, pesos constantes dic-2008) | Mediana empirica circuitos 500kV PARATEC (propuesto, no hay linea fisica aun) | SIN LONGITUD OFICIAL en UPME; long_km estimada, no medida
Magangue - El Copey 500 kV | NUEVA MAGANGUE | EL COPEY | 140 | 31/12/2028 | 1 | 1 | LI511 | 583314000 | 259944 | 36.39 | 0.3234 | 2400 | 2078.5 | UPME Plan Maestro Tabla 3-1 (FPO real; km estimado, ver nota) | CREG 011/2009 Tabla 15, UC LI511 (real, pesos constantes dic-2008) | Mediana empirica circuitos 500kV PARATEC (propuesto, no hay linea fisica aun) | SIN LONGITUD OFICIAL en UPME; long_km estimada, no medida

## 05_Demanda_Real_Area
Demanda Histórica Real por Área Operativa (2021-2023)
Fuente: UPME, Proyecciones de Demanda Final 31-01-2024, Tabla 4 (Base de Datos XM). MW_promedio = GWh-año × 1000 / 8760 (demanda PROMEDIO, no demanda pico/máxima).
Area | Demanda_GWh_2021 | Demanda_GWh_2022 | Demanda_GWh_2023p | MW_promedio_2023p | Crecimiento_2023p_% | Fuente
Caribe | 20134 | 20082 | 16105 | 1838.5 | 6.2 | UPME Proyecciones de Demanda Final 31-01-2024, Tabla 4 (datos XM)
Oriente | 18142 | 19313 | 14906 | 1701.6 | 3.9 | UPME Proyecciones de Demanda Final 31-01-2024, Tabla 4 (datos XM)
Suroccidente | 14971 | 15353 | 11677 | 1333 | 1.6 | UPME Proyecciones de Demanda Final 31-01-2024, Tabla 4 (datos XM)
Antioquia | 9827 | 10020 | 7935 | 905.8 | 5.5 | UPME Proyecciones de Demanda Final 31-01-2024, Tabla 4 (datos XM)
Nordeste | 8788 | 9172 | 7174 | 818.9 | 4.7 | UPME Proyecciones de Demanda Final 31-01-2024, Tabla 4 (datos XM)

## 06_UC_Transformadores_Ref
Referencia: UC Transformadores de Conexión al STN
Fuente: aportado por el usuario (CREG). Útil para costear transformadores en subestaciones nuevas (Colectora, Norte, Carreto, Magangué) si el diseño final las requiere — no se usa directamente en el modelo de líneas.
UC | Descripcion | Costo_instalacion_COP_dic2017 | Valor_unitario_COP_por_MVA_dic2017 | Fuente
N6T1 | Autotransformador monofásico (OLTC) lado de alta en el 500 kV capacidad final 50 MVA a 100 MVA | 678157000 | 25456000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N6T2 | Autotransformador monofásico (OLTC) lado de alta en el 500 kV capacidad final 100 MVA a 150 MVA | 899502000 | 27300000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N6T3 | Autotransformador monofásico (OLTC) lado de alta en el 500 kV capacidad final mayor o igual a 150 MVA | 1265741000 | 29741000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T1 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de hasta 10 MVA | 239250000 | 71059000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T2 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 11 a 20 MVA | 266661000 | 62984000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T3 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 21 a 40 MVA | 335011000 | 57708000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T4 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 41 a 50 MVA | 447444000 | 54591000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T5 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 51 a 60 MVA | 482056000 | 53042000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T6 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 61 a 90 MVA | 542489000 | 50644000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T7 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 91 a 100 MVA | 594951000 | 48812000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T8 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 101 a 120 MVA | 630619000 | 47675000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T9 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 121 a 150 MVA | 684899000 | 46085000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T10 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 151 a 180 MVA | 743645000 | 44527000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T11 | AutoTransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final hasta 20 MVA | 331529000 | 63029000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T12 | AutoTransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 21 a 40 MVA | 379407000 | 57177000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T13 | AutoTransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 41 a 50 MVA | 436539000 | 50650000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T14 | AutoTransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 51 a 60 MVA | 469890000 | 48972000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T15 | AutoTransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 61 a 90 MVA | 527913000 | 46374000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T16 | AutoTransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 91 a 100 MVA | 578058000 | 44390000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T17 | AutoTransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 101 a 120 MVA | 612028000 | 43159000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T18 | AutoTransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 121 a 150 MVA | 663525000 | 41437000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T19 | Transformador tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de hasta 20 MVA | 312012000 | 100014000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T20 | Transformador tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 21 a 40 MVA | 352707000 | 76144000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T21 | Transformador tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 41 a 50 MVA | 466899000 | 65014000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T22 | Transformador tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 51 a 60 MVA | 502829000 | 62154000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T23 | Transformador tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 61 a 90 MVA | 565128000 | 57724000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T24 | Transformador tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 91 a 120 MVA | 643094000 | 52908000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)
N5T25 | Transformador tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de más de 121 MVA | 674251000 | 49306000 | CREG - UC transformadores conexion STN (aportado por el usuario)

## 07_Demanda_Generacion_COMPLETAR
Demanda y Generación por Nodo — Escenario Medio y IC Superior 68% (2026 / 2034 / 2040)
Demanda: repartida proporcionalmente dentro de cada área usando la demanda oficial de área (UPME, Proyección de la demanda... Rev. Julio 2026, Tabla 17) y como criterio de reparto la capacidad total (MVA) de los circuitos reales conectados a cada nodo (PARATEC de XM) — subestaciones con mayor capacidad electrica conectada reciben mayor participacion de la demanda del area. ES UNA ESTIMACION CON METODOLOGIA EXPLICITA, NO UN DATO MEDIDO POR SUBESTACION.
Generación (v2, corregida tras retroalimentación del profesor): base real 2026 = 21.271 MW (UPME dic-2024) + SOLO adiciones YA CONFIRMADAS (Hidroituango llega a plena capacidad 2.400 MW -meta EPM 2028-, Colectora 1 eolico 1.050 MW -FPO real sep-2027-). El resto de la capacidad NO se proyecta creciendo de forma especulativa (se descartó el escenario completo del Plan Indicativo de Generacion 2025-2039 por ser demasiado agresivo/optimista para este ejercicio). Plantas grandes reales ubicadas por nodo + residual repartido por capacidad MVA nacional.
Columnas D_*_IC_MW: demanda IC Superior 68% (UPME, escenario de mayor crecimiento). No está publicada por área/nodo -- se extrapoló aplicando el ratio nacional real IC_Sup68/Esc.Medio (1.037 en 2026, 1.130 en 2034, 1.172 en 2040, de la Tabla 15 del mismo informe UPME) al valor de demanda Escenario Medio de cada nodo. Marcado como extrapolación, no dato oficial por nodo.
id | nombre | area | D_2026_MW | D_2034_MW | D_2040_MW | G_2026_MW | G_2034_MW | G_2040_MW | D_2026_IC_MW | D_2034_IC_MW | D_2040_IC_MW
N1 | ALFEREZ (EEB) | Suroccidente | 280.6 | 295.1 | 315.4 | 763.3 | 763.3 | 763.3 | 290.8 | 333.6 | 369.8
N2 | ANTIOQUIA | Antioquia | 424.2 | 460.1 | 509 | 745.3 | 745.3 | 745.3 | 439.7 | 520.1 | 596.8
N3 | BACATA | Oriental | 674.3 | 727.3 | 789.3 | 1602 | 1602 | 1602 | 698.9 | 822.1 | 925.4
N4 | BOLIVAR | Caribe | 290.2 | 378.4 | 460.1 | 900.2 | 900.2 | 900.2 | 300.8 | 427.7 | 539.4
N5 | CERROMATOSO | Antioquia | 729.3 | 791.1 | 875.1 | 2481.4 | 3681.4 | 3681.4 | 755.9 | 894.2 | 1026
N6 | CHINU | Caribe | 982.4 | 1281.3 | 1557.6 | 1471.6 | 1471.6 | 1471.6 | 1018.2 | 1448.3 | 1826.2
N7 | EL COPEY | Caribe | 742.1 | 967.9 | 1176.7 | 854.8 | 854.8 | 854.8 | 769.2 | 1094 | 1379.6
N8 | HELICONIA | Antioquia | 106 | 115 | 127.2 | 186.3 | 186.3 | 186.3 | 109.9 | 130 | 149.1
N9 | LA LOMA | Caribe | 256.8 | 334.9 | 407.2 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 266.2 | 378.5 | 477.4
N10 | LA VIRGINIA | Suroccidente | 1029 | 1082.2 | 1156.5 | 683.2 | 683.2 | 683.2 | 1066.5 | 1223.2 | 1355.9
N11 | MEDELLIN | Antioquia | 106 | 115 | 127.2 | 186.3 | 186.3 | 186.3 | 109.9 | 130 | 149.1
N12 | NUEVA CUESTECITAS | Caribe | 323.5 | 422 | 513 | 372.7 | 372.7 | 372.7 | 335.3 | 477 | 601.5
N13 | NUEVA ESPERANZA | Oriental | 750.1 | 809 | 878 | 1380.4 | 1380.4 | 1380.4 | 777.5 | 914.4 | 1029.4
N14 | OCAÑA | Nordeste | 495.1 | 594.7 | 706.9 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 513.2 | 672.2 | 828.8
N15 | PORCE III | Antioquia | 380.4 | 412.7 | 456.5 | 1328.5 | 1328.5 | 1328.5 | 394.3 | 466.5 | 535.2
N16 | PRIMAVERA | Oriental | 1348.6 | 1454.6 | 1578.6 | 684 | 684 | 684 | 1397.8 | 1644.1 | 1850.8
N17 | SABANALARGA | Caribe | 490.4 | 639.5 | 777.5 | 1482.8 | 1482.8 | 1482.8 | 508.3 | 722.8 | 911.6
N18 | SAHAGUN | Caribe | 323.5 | 422 | 513 | 372.7 | 372.7 | 372.7 | 335.3 | 477 | 601.5
N19 | SAN CARLOS | Suroccidente | 748.9 | 787.6 | 841.8 | 3255.3 | 3255.3 | 3255.3 | 776.2 | 890.2 | 986.9
N20 | SAN MARCOS (VALLE) | Suroccidente | 514.5 | 541.1 | 578.3 | 626.6 | 626.6 | 626.6 | 533.3 | 611.6 | 678
N21 | SOGAMOSO | Nordeste | 806.9 | 969.3 | 1152.1 | 1302.1 | 1302.1 | 1302.1 | 836.3 | 1095.6 | 1350.7
N22 | COLECTORA | Caribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0
N23 | NORTE | Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N24 | CARRETO | Caribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N25 | NUEVA MAGANGUE | Caribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 08_Fuentes_y_Estado
Trazabilidad de Datos — Qué es Real, Propuesto o Pendiente
Elemento | Estado | Fuente
Topología (25 nodos: 21 operación + 4 candidatos) | REAL | PARATEC de XM 03-sep-2026 (backbone) + UPME Plan Maestro Tabla 3-1 (candidatos)
31 circuitos existentes: X1,R1,B1,I_nom,I_emerg,longitud | REAL | PARATEC de XM, export Detalle de líneas
10 corredores candidatos: origen/destino/FPO | REAL | UPME Plan Maestro de Modernización y Expansión, Tabla 3-1
Longitud de 4 corredores candidatos (Carreto/Magangué) | ESTIMADO | No publicada por UPME; estimada por distancia geográfica aproximada — verificar
Costo de 10 corredores candidatos (MUSD) | REAL | CREG Resolución 011/2009, Anexo General, Tabla 15 'UC de líneas 500 kV' (LI511/LI521), pesos dic-2008
Nivel de altitud de 2 corredores (Sogamoso-Norte, Norte-N.Esperanza) | APROXIMADO | Res. CREG 011/2009 no define Nivel 3 (>2000msnm) para 500kV; se usó Nivel 2 como aproximación conservadora
Parámetros eléctricos de 11 circuitos candidatos (X, capacidad) | PROPUESTO | Mediana empírica de los 31 circuitos reales del mismo nivel de tensión
Demanda real histórica por área (2021-2023) | REAL | UPME, Proyecciones de Demanda Final 31-01-2024, Tabla 4 (datos XM)
Demanda/generación proyectada por subestación (25 nodos) | PENDIENTE | No publicado a nivel de subestación en ningún documento público disponible